|  |  | Centres Exploitation |  |  | #### SUR/110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consigne Générale d’Exploitation ETUDES COURT TERME |  |  |  |  |  |  |
| Référence : CTP-- EXPLOIT--17-00098 |  |  | Indice : 7 |  |  |  |
| Rédacteur(s) : RA Etudier et Maîtriser les Risques a signé le 09/02/2022 |  |  | Approbateur : J. Anache a signé le 19/02/2022 |  |  |  |
| Vérificateur(s) : G. Even a signé le 09/02/2022 |  |  | Date d’application : 11/04/2022 |  |  |  |
| Description des différents types de fichiers d’études disponibles; Page 2. Description des différents types d’hypothèses utilisées; Page 6. Vous planifiez des interventions sur le réseau; ->; Aller page 9. Vous détectez une contrainte ou souhaitez préparer la conduite; ->; Aller page 11. Vous détectez un besoin de coordination inter-Centres Exploitation; ->; Aller page 13. CNES : Vous souhaitez réaliser une initialisation J-1; ->; Aller page 17. Vous avez reçu le choix du CNES pour la journée de référence nationale; ->; Aller page 17. Vous souhaitez initialiser le processus ECCT en Infra J; ->; Aller page 19. Vous avez reçu une demande pour une initialisation Infra J; ->; Aller page 19. Vous êtes en situation de crise EOD; ->; Aller page 21. En temps réel, vous faites face à un changement non prévu de l’état du réseau; ->; Aller page 23. Vous souhaitez vérifier les écarts de topologie dans les SRJ; ->; Aller page 25. Annexe 1: Application des filtres Convergence; Page 26. Annexe 2 : Connexion au portail ECCT Wiki Convergence; Page 28. Annexe 3 : Outils de supervision; Page 29. Annexe 4 : Impacts leviers EOD sur études réseau; Page 30. Annexe 5 : Mode dégradé prévision de consommation; Page 31. |
| Mots clefs : |  |  | ANNULE ET REMPLACE : Indice précédent |  |  |  |
| Accessibilité : | Libre : | RTE : |  | Restreinte : |  | Confidentielle : |
| Documents associés |  |  |  |  |  |  |
| Observations |  |  |  |  |  |  |
| Modifications : indice 7 : suppression des précisions des types de moyens (cf. catalogue), description poussées des types de fichiers, corrections divers, début d’intégration SEA, REX RVU , Précisions coordination InterCentres |  |  |  |  |  |  |

# Descriptions des différents fichiers à disposition pour la réalisation des études coordonnées court terme

Il existe différents types de fichiers disponibles pour réaliser des études court terme, tous disponibles dans Convergence sous 2_Situation_Reseau:

Point figé régional

« Image » de l’état du réseau (télé-infos, structure) à l’échelle d’une unité régionale (plus son petit anneau de garde), génération automatique toutes les 5 minutes. Le point figé peut être brut (TM provenant du SRC/SNC) ou enrichi (TM éventuellement corrigées par l’estimateur d’état CVG).

PFR : Point figé recollé

Recollement automatique des points figés régionaux pour la création d’un point figé France THT+HT, génération automatique toutes les 5 minutes avec application des hypothèses du répertoire « Recollement/correction » puis estimation d’état (il est donc toujours enrichi) et enfin intégration des données du PV diffus (création des groupes fictifs puis répartition des valeurs de production sur ces groupes).

SRJ – SR Mixtes :

Les SRMixtes, SRJ J+1 et SRJ InfraJ sont explicitées en détail dans les pages qui suivent.

Définition de « hybride » pour une SR : elle inclut la description et les prévisions des GRT voisins suite à un recollement effectué par Coreso. L’adjectif s’applique pour les SRmixtes et les SRJ (les PFR hybrides sont fabriqués, mais disponibles trop tard pour être utilisés). Pour les SRJ J+1, elles ne sont hybrides qu’à partir du moment où les données sont transmises par Coreso via les DACF (au plus tard 19h15).

Les outils de supervision (COMPARE, PREDIRE/SEA) sont alimentés par les PFR, SRmixtes hybrides (en choisissant la SRMixte hybride de Xh15 comme fichier de Xh30 pour COMPARE) et SRJ hybrides.

Pour les études, il est recommandé d’utiliser les SR hybrides quand elles sont disponibles (SRmixtes ou SRJ).

Processus de création des SRJ J+1

24 SRJ+1 avec Anneau de Garde

Pas de modification de la SRJ+1

Recollement Hybride

Processus lancé toutes les heures, en // à la création des SRJ+1, et qui commence à l’issue de la création des SRJ+1

Temps de création : environ 3’

J-1 17h35

Dès mise à dispo des données transmises par Coreso via les DACF (5)

- : dans ECCT init se retrouvent toutes les opérations récurrentes qui seraient effectuées à chaque mise à jour. Pour alléger le processus, elles sont regroupées dans l’init et effectuées une seule fois par jour.

- : pour éviter d’avoir dans la SRJ+1 des groupes couplés issus des PF de référence (l’application du programme met le groupe à 0 mais ne le découple pas), on applique une hypothèse de découplage des groupes les plus souvent en synchrone. Seuls resteront alors couplés ceux ayant un programme d’appel.

- : Calcul par région d'un prorata Conso prévisionnelle / Conso présente dans le PF de référence. Application de ce prorata à toutes les charges identifiées en affines ( = non fixes) de la région. Les conso fixes restent à leur valeur ( = celle du PF de référence, sauf si modification manuelle)

- : OCCAPI : appli RTE avec des échanges commerciaux France > Externe / VULCANUS : appli EUROPE avec bilans import/export par pays

- /!\ les SR de h30 comportent le programme de [31-59] : par exemple la SRJ cible de 14h30, contient les programmes de la période 14h31-15h.

- A partir de 19h15, on fabrique une SRJ+1 hybride dès que le DACF est disponible (récupération toutes les 5’). Si le DACF est dispo avant 19h30, le recollement est donc fait avec la SRJ+1 de 18h15 (19h15 pas encore là).

Jusqu’à 18h

24 SRJ+1  Hybrides

Suppression de l’anneau de garde (= plus que les données FR)

Remplacement par les fichiers prévisionnels des GRT étrangers (fichier DACF - format UCTE)

Ajustement du bilan d’échange France à la valeur OCCAPI

Création des 25 SR init  (= regroupement de toutes les opérations mutualisables) (0)

- Choix de la journée de référence en manuel par CNES (ou par région si besoin de modification de la journée de référence)

- Structure du dernier PF THT HT  (en général celui de 6h)

- Corrections de structure (ajout des ETE2 / mise à jour de RXH / correction SCADA : application du répertoire 1_structure )

- Application de la topologie préférentielle ou de référence fournie par chaque CE

- Hypothèses d’initialisation sur la base des PF de la journée de référence (placage de la production (dont réglage U) / toutes les consommations / régleurs et tension de consigne des transformateurs / HVDC / MCS)

- Initialisation de la valeur de la Conso Réelle (base export manuel SConso par CNES)

- Corrections manuelles (RAZ Ampacité / correction régleurs / gestion injection fictive)

- Application des limitations temporaires de groupe

Prévision HVDC

- France  Espagne Passage en émulation AC

- France – Italie et UK : programmes prévisionnels  issus de Prophyl (maj toutes les 10’ des chroniques)

Echanges (3)

Utilisation des échanges

Avant 14h30 : échanges de la journée de référence

Après 14h30 : échanges OCCAPI J-1 sur France, Espagne et Angleterre, équilibrage sur la frontière Est

Après 17h00 : MàJ échanges VULCANUS J-1 sur frontière Est

Après 21h00 : MàJ échanges IJ sur Angleterre (màj des HVDC)

Programme Occapi J-1 importé toutes les heures à h58

entre 14h et 16h58

Production sur le MA(4)

Avant 13h15 : programme hebdo sur le thermique

Après 13h15 : chronique de production EMMA PA J-1

Après 15h15 : ouverture des groupes en synchrone (1) puis chronique de production EMMA PA J-1

Imports des données exportées par EMMA toutes les 5’

Prévision production IPES

Application de la valeur brute (données au pas 10 min)

Imports des données IPES toutes les 30’ à h05 et h35

Mise à Jour J-1

Processus lancé toutes les heures de 8h15 à 23h15

Temps de création : autour de 15’ (soit dispo entre h25 et h35)

Topologie particulières, de consignation & d’études

Application des hypothèses présentes dans les répertoires suivants (dans l’ordre) :

2_topol_particulieres

3_consignations

5_correctionGroupes

4_etude

Application des échanges (voir Echanges)

8_correctionequilibrage  (si nécessaire)

Prévision consommation

MàJ des conso affines au prorata par rapport à la référence (maille régionale) (2)

Imports des données SCONSO PREV

toutes les 30’ à h10 et h40

Production fil de l’eau

Remplacement des groupes identifiés en ‘fil de l’eau’ par leur valeur présente dans le dernier PF dispo

Prévision RINGO

Imports des données RINGO toutes les 1’

Prévision AMPACITE

Imports des données toutes les 2’

Parcours des hypothèses par ordre alphabétique strict

(par répertoire / par hypothèse à l’intérieur de chaque répertoire)

Mise à Jour IJ

Processus lancé toutes les heures de 0h00 à 23h00

Temps de création : entre 20’ et 10’

(Dégressif au cours de la journée car moins de SR à produire)

Création des 25 SR init  (= regroupement de toutes les opérations mutualisables) (0)

En général, mêmes fichiers que ceux utilisés en J+1 / possible init IJ

- Choix de la journée de référence en manuel par CNES (ou par région si besoin de modification de la journée de référence)

- Structure du dernier PF THT HT  (en général celui de 6h)

- Corrections de structure (ajout des ETE2 / mise à jour de RXH / correction SCADA : application du répertoire 1_structure )

- Application de la topologie préférentielle ou de référence fournie par chaque CE

- Hypothèses d’initialisation sur la base des PF de la journée de référence (placage de la production (dont réglage U) / toutes les consommations / régleurs et tension de consigne des transformateurs / HVDC / MCS)

- Initialisation de la valeur de la Conso Réelle (base export manuel SConso par CNES)

- Corrections manuelles (RAZ Ampacité / correction régleurs / gestion injection fictive)

- Application des limitations temporaires de groupe

Recollement Hybride

Processus lancé toutes les heures, en // à la création des SRJ, et qui commence à l’issue de la création des SRJ

Temps de création : environ 3’

Production sur le MA(3)

Chronique de production EMMA PA J+1 (pour les groupes sans PM IJ)

+ Chronique de production EMMA PM IJ

Imports des données exportées par EMMA toutes les 5’

Prévision production IPES

Application de la valeur brute (données au pas 10 min)

Imports des données IPES toutes les 30’ à h05 et h35

Topologie particulières, de consignation & d’études

Application des hypothèses présentes dans les répertoires suivants (dans l’ordre) :

2_topol_particulieres

3_consignations

5_correctionGroupes

4_etude

Application des échanges (voir Echanges)

8_correctionequilibrage  (si nécessaire)

Prévision consommation

MàJ des conso affines au prorata par rapport à la référence (maille régionale) (1)

Imports des données SCONSO PREV

toutes les 30’ à h10 et h40

Echanges (2)

Utilisation des échanges

MàJ des échanges OCCAPI IJ sur France vers toutes les frontières, suivi des échanges VULCANUS IJ sur frontière Est

Programme OCCAPI importé toutes les 7' à partir de h08

Prévision HVDC

- France  Espagne Passage en émulation AC

- France – Italie et UK : programmes prévisionnels  issus de Prophyl (maj toutes les 10’ des chroniques)

24 SRJ IJ  Hybrides

Suppression de l’anneau de garde (= plus que les données FR)

Remplacement par les fichiers prévisionnels des GRT étrangers (fichier IDCF IJ / format UCTE)

Ajustement du bilan d’échange France à la valeur OCCAPI

- : dans ECCT init se retrouvent toutes les opérations récurrentes qui seraient effectuées à chaque mise à jour. Pour alléger le processus, elles sont regroupées dans l’init et effectuées une seule fois par jour.   Init infrajournalier possible pour utiliser la veille en journée de référence.

- : Calcul par région d'un prorata Conso prévisionnelle / Conso présente dans le PF de référence. Application de ce prorata à toutes les charges identifiées en affines ( = non fixes) de la région. Les conso fixes restent à leur valeur ( = celle du PF de référence, sauf si modification manuelle)

- : OCCAPI : appli RTE avec des échanges commerciaux France > Externe / VULCANUS : appli EUROPE avec bilans import/export par pays

- /!\ les SR de h30 comportent le programme de [31-59] : par exemple la SRJ cible de 14h30, contient les programmes de la période 14h31-15h.

Production fil de l’eau

Remplacement des groupes identifiés en ‘fil de l’eau’ par leur valeur présente dans le dernier PF dispo

Prévision RINGO

Imports des données RINGO toutes les 1’

Prévision AMPACITE

Imports des données toutes les 2’

Parcours des hypothèses par ordre alphabétique strict

(par répertoire / par hypothèse à l’intérieur de chaque répertoire)

Processus de création des SRJ InfraJ

- Chronique Marche T+ (programme de marche issu d’EMMA)

Valeur CVG à h :00 valable pour la plage ]H-1:30 / H:00]

Valeur CVG à h :30 valable pour la plage ]H:00 / H:30]

Timing de création des SRMixte (exemple du créneau 10h-11h)

Processus ECCT Mixte

Processus lancé 4 fois par heure à h07 / h22 / h37 et h52

Temps de création : autour de 5’

Fichier d’init = dernier fichier PF THT-HT disponible

- Topologie du PF  (h05 pour h07 / h20 pour h22 / h35 pour h37 et h50 pour h52)

- Réglage U du PF/ régleurs et tension de consigne des TFO du PF / HVDC / MCS

- Initialisation de la valeur de la Conso Réelle (base export manuel SConso par CNES)

Recollement Hybride

Processus lancé toutes les 15’ en // à la création des SRMixtes, et commençant à l’issue de la création des SRMixtes

Temps de création : environ 3’

Production sur le MA

Chronique de production EMMA PA J+1  ou PM IJ suivant l’heure de la journée (en fin de soirée, on utilise le PA J+1 / PM IJ après minuit )

Moyenne [-15/+20] pour les groupes thermiques

Groupe non thermiques :

- h15 et h45 : valeur demi-horaire en cours

- h0 et h30 : valeur demi-horaire suivante

Imports des données exportées par EMMA toutes les 5’

Prévision production IPES

Application de valeur max

sur le créneau [-10 / +30[

Imports des données IPES toutes les 30’ à h05 et h35

Topologie particulières, de consignation & d’études

Application des hypothèses présentes dans les répertoires suivants (dans l’ordre) :

/SRMixte/correction_SRMixte

/SRMixte/consignations_depart_retour

(si nécessaire pour ajouter des

modifications topologiques)

Prévision consommation

MàJ des conso affines au prorata par rapport à la référence (maille régionale) (2)

Imports des données SCONSO PREV

toutes les 30’ à h10 et h40

Echanges (3)

Utilisation des échanges

MàJ des échanges OCCAPI IJ sur France / Espagne / Angleterre et équilibrage sur frontière Est

Valeur moyenne des échanges (avant/après) pour h00 et h30

Programme OCCAPI importé toutes les 7' à partir de h08

Prévision HVDC

- France  Espagne Passage en émulation AC

- France – Italie et UK : programmes prévisionnels  issus de Prophyl (maj toutes les 10’ des chroniques)

Suppression de l’anneau de garde (= plus que les données FR)

Remplacement par les fichiers prévisionnels des GRT étrangers (fichier IDCF IJ  ou DACF J+1 suivant disponibilité /  format UCTE)

Ajustement du bilan d’échange France à la valeur OCCAPI

Prévision RINGO

Imports des données RINGO Fast toutes les 5’

Prévision AMPACITE

Imports des données toutes les 2’

Parcours des hypothèses par ordre alphabétique strict

(par répertoire / par hypothèse à l’intérieur de chaque répertoire)

Processus de création des SRMixtes

# Hypothèses utilisées pour la réalisation des études coordonnées court terme

- Les différents répertoires

Les hypothèses utilisées par le processus ECCT sont regroupées dans différents répertoires en fonction de leur typologie:

- schéma d’exploitation de « référence » :

3_processus/ECCT/Hypothèses/2_Topologies particulières /Région

Ce répertoire permet d’améliorer la topologie initiale (réalisée a minima après chaque BDD). Les hypothèses dans ce répertoire doivent représenter un réseau complet. Il est possible d’utiliser les topologies complètes à condition que les positions des organes de coupure soient conformes à un réseau complet (tous les disjoncteurs fermés par exemple).

Les hypothèses ne doivent pas être horodatées.

Les hypothèses de Topo_particulières sont toutes intégrées lors de la construction d’une nouvelle topologie initiale. Le répertoire devrait être vidée lors de la mise en œuvre de la mise à jour de la nouvelle topologie initiale (TopoRef).

- consistance ou durée d’une consignation : 3_processus/ECCT/Hypothèses/3_consignation/Région

Il est constitué des hypothèses de consignations issues de SPORT et des hypothèses manuelles de consignations qui ne peuvent être générées automatiquement.

Autant que possible, il y a des hypothèses par semaine. Chaque CE a sa propre organisation (par exemple une hypothèse par semaine et par GMR, …).

Il est recommandé de ne pas avoir plus de 2 hypothèses de consignations (2 semaines) afin de limiter les risques d’hypothèses parasites dans le fichier.

En temps réel, ce répertoire est uniquement modifié pour rajouter une hypothèse de consignation oubliée ou pour prolonger/raccourcir une hypothèse déjà présente dans les répertoires des semaines.

Toutes les hypothèses de ce répertoire doivent être horodatées à la date de fin de consignation et, en cas de doute, au prochain vendredi 23h40.

Les topologies complètes sont à utiliser avec précaution, il est préférable de faire des hypothèses unitaires.

Ce repertoire doit être nettoyé une fois par semaine des hypothèses des semaines précédentes.

- stratégie d’exploitation du réseau (topologie) : 3_processus/ECCT/Hypothèses/4_etude/Région.

Il est constitué des hypothèses de topologie type :

- Débouclages et autres schémas particuliers nécessaires sur certaines plages à réseau complet (débouclages, quinconçages…)

- Schémas particuliers nécessaires sur certaines plages, inhérents à des consignations ou avaries (par exemple  RU, RII, RADA,…)

Toutes les hypothèses sont horodatées à la date/heure supposée de fin de prise du schéma ou, en cas de doute, au prochain vendredi 23h40.

Les topologies complètes sont à utiliser avec précaution, il est préférable de faire des hypothèses unitaires.

Les hypothèses de corrections de tension de consigne des groupes, HVDC et CSPR doivent se trouver dans ce répertoire.

Les hypothèses de gestion des tensions hautes issues des études saisonnières sont mises à disposition (inactivées) dans ce répertoire et peuvent être activées en tant que de besoin.

Pour les hypothèses issues de coordination en transit, nommées « COOR-[…] » (préciser « débouclage / retrait X / 2noeuds..)»:

3_processus/ECCT/Hypothèses/4_etude/XCoordination.

Ce répertoire contient également les hypothèses pour les RVU (schémas). L’horodatage est de t0-2h à t0+2h.

Les répertoires 4_etude doient être nettoyés au fil de l’eau des hypothèses qui ne sont plus nécessaires.

- Modification du programme de puissance active d’un groupe, création ou mise à jour d’une hypothèse horodatée par le CNES dans le répertoire 3_processus/ECCT/Hypothèses/5_correctionGroupes/Région.

Cf. MODOP Wiki n°32 « Modification production »

- Cas particuliers des AT :

La limite entre le CNES et les CE régionaux se situe au niveau des AT 400/225kV, avec l’organisation suivante concernant la gestion des hypothèses autour des AT :

- Les régions gèrent les consignations des AT (DJ et SA sur les 2 niveaux de tension)  dans le répertoire 3_Processus/ECCT/Hypothèses/3_consignations/Région (*)

- Le CNES gère uniquement les positions des SA des AT des postes 400 kV via une hypothèse contenant des topologies complètes à mettre dans le répertoire 3_Processus/ECCT/Hypothèses/3_consignations/XFrance.

- les régions, gèrent la position des DJ 400kV des AT (ouverture ou fermeture) via une hypothèse de topologie non complète en 400 kV à mettre dans le répertoire 3_Processus/ECCT/Hypothèses/4_etude/Région et des DJ+SA 225 kV

* De par la structure du processus, une hypothèse de schéma en 400kV prise par le CNES associée à une hypothèse de consignation d’un AT pourrait mener, dans des rares cas, dans la situation finale à ce que l’AT consigné demeure sous tension à vide depuis le 400kV. Par commodité et, car il provoque un risque limité dans l’étude (Tension, transit), ce risque est admis.

- Cas particuliers des moyens de compensation :

Les hypothèses sur les moyens de compensation, même ceux situés sur le réseau 400kV sont de la responsabilité de CE régionaux.

- Intégration des hypothèses

Pour intégrer une hypothèse dans le processus ECCT, il est préconisé de se référer au MODOP Wiki n°31 « Comment réintégrer une hypothèse de topologie »

- Règle d’application des hypothèses

Dans chaque répertoire, les hypothèses sont appliquées par le processus dans l’ordre alphabétique du nom de l’hypothèse.

Au sein des répertoires, les sous-répertoires sont également lus par le processus par ordre alphabétique

Il est préconisé d’inclure dans le nom de l’hypothèse le poste concerné, le niveau de tension et si il s’agit d’une topologie complète.

| Ces hypothèses doivent être créées avant le lancement du processus ECCT J-2 par le CNES à 14h. Ces hypothèses seront alors prises en compte dans les calculs de capacité d’échanges aux interconnexions. Les hypothèses de consignation et d’essais de RVU doivent être renseignées pour l’ensemble des éléments de réseau (barre, couplage, transformateur, ligne, MCS,…) et sur tous les niveaux de tension de votre périmètre de responsabilité. Cf. Chapitre Hypothèses Modalité régionale : gestes à réaliser : bascule des postes en antenne, transfert,…. | 1 |
| --- | --- |
| Les outils de supervisions permettent d’identifier les points horaires les plus contraints du J+1 au TR. De la qualité des hypothèses topologiques dépend la pertinence des études. A l’ouverture d’une SRJ, il est important de consulter la fenêtre de qualité afin de s’assurer de la pertinence des données prises en compte dans le fichier. La fiabilité des autres hypothèses prises en compte dans les SRJ à l’horizon J+1 s’améliore au fil de la journée suite aux guichets d’échanges et de production : Les heures indiquées sont les heures théoriques de fourniture des données. L’import dans Convergence se fait au fil de l’eau, les données prises en compte dans les SRJ sont donc les dernières disponibles au moment de l’utilisation dans le processus de création (15h15 par exemple pour la 2ème passerelle EMMA). Par fiabilité des échanges, on entend la meilleure hypothèse mise à disposition, les échanges aux frontières pouvant encore varier au cours de la journée. Pour plus d'info, se référer au WIKI Contenu et Qualité des SRJ dans le temps ainsi qu’au description des types de SRJ en début de consigne. | 2 |

| # Vous planifiez des interventions sur le réseau à l’échéance hebdomadaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant J+2 14h00, les hypothèses de consignation doivent être créées |  |  | 1 |  |
| FIN |  |

| # Vous planifiez des interventions sur le réseau à l’échéance J+1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réaliser une étude sur l’ensemble du réseau sur la(les) SRJ la(les) plus contrainte(s) : - A n’importe quel moment de la journée pour les zones peu influencées par la production centralisée et les échanges - Sur les SRJ générées après 15h15 pour les zones influencées par la production centralisée et les échanges |  | 2 |  |
| Cf. outils de supervision pour identifier la/les SRJ |  |  |
| Aller p 11 |  |  |  |

| Le filtrage des contraintes et des défauts dans les outils doit être conforme à la maitrise des risques et vérifié de manière hebdomadaire. Cf. annexe pour les modalités. | 1 |
| --- | --- |
| Selon l’horizon et les modifications à venir, il convient de choisir le fichier le plus pertinent face à la situation à traiter : - D’après le contenu des différents types de fichiers (en se référant aux descriptions des différents types de fichiers à disposition en début de consigne.) - de façon à permettre de gérer la situation sur la plage complète des contraintes (à défaut, il faudra utiliser plusieurs fichiers et réaliser plusieurs études). - Si une coordination s’avère nécessaire, de façon à permettre de finir la coordination et de réaliser les actions décidées avant le début de la plage de contrainte. Des cas d’usages ou exemples non exhaustifs sont également proposés ci-dessous pour aider à choisir la situation réseau adéquate en fonction des caractéristiques de création de celle-ci. Exemple 1 10h25 : Je souhaite réaliser des MP dans les 20’ : peu de modifications d’hypothèses imaginées pour les 20 prochaines minutes : j’utilise le dernier PF. Exemple 2 Il est 22h45, je suis en train de préparer mes schémas pour la nuit, et je pense commencer à manœuvrer dans les 10’ - Il est risqué de faire la simulation uniquement sur le dernier PF (qui datera de 22h40 maximum), compte tenu des changements potentiels à 23h, notamment sur les échanges. - Il est donc préférable de faire aussi la simulation sur la SR Mixte hybride de 23h15, pour voir ce qu’il pourrait se passer après 23h. Exemple 3 Le CE voisin me contacte pour une manœuvre à anticiper pour une contrainte dans 30’ - Je lui demande quelle SR il a utilisé pour me coordonner avec lui sur les mêmes données. - Réponse du CE voisin : point figé car pas de modification à venir sur son réseau. - Evaluer les risques induits par ce choix sur mon réseau pour adapter/modifier les hypothèses d’étude si nécessaire. Par exemple, si mon plan de producion bouge dans les 2h, il vaut mieux utiliser une SR Mixte hybride. Exemple 4 Il est 7h, demande de RADA sous 1h d’un DJ 1er cas Dans la zone concernée, on est déja sur un plateau de consommation, c’est une zone peu impactée par les échanges et les moyens de production présents sont démarrés. - On peut faire l’étude sur le dernier PF et en déduire simplement des résultats si le retrait peut être accordé sans problème immédiat. Il conviendra ensuite de vérifier sur les SRMixtes voir SRJ hybrides si la durée du retrait est plus longue. 2e cas Dans la zone concernée, je sais que les échanges sont habituellement impactants, et il y a des changements aux frontières dans l’heure à venir - Il faut faire l’étude sur le dernier PF et sur la prochaine SRMixte hybride, pour savoir si le retrait peut être accordé sans problème immédiat. Le dernier PF pour l’heure en cours, la prochaine SRMixte pour l’heure à venir 3e cas Je sais qu’il y a des consignations impactantes dans la zone qui doivent partir entre 8h et 9h - Il faut faire l’étude sur le dernier PF et sur une SR prévisionnelle, mais le choix de cette SR n’est pas immédiat, car sur cette période aucune SR prévisitionnelle n’est ‘LA’ SR qui représentera fidèlement la situatiuon à venir : - Ni les consignations, ni les schémas induits (si ils ne sont pas déjà mis en œuvre) ne sont contenus dans la SRMixtes hybride Si on veut utiliser une SRMixte hybride, il faudra la mettre à jour des consignations impactantes (et les schémas induits si ils sont nécessaires). Les schémas en cours ne sont pas contenus dans la SRJ IJ hybride, la répartition de la charge est celle de la journée de référence (et pas celle en cours). Si on veut utiliser une SRJ IJ hybride, il faudra mettre à jour les schémas par rapport à ceux en cours, et évaluer si la répartition de la charge est cohérente avec celle en cours Exemple 5 Il est 14h, vous identifiez une contrainte à coordonner sur la plage [17 ; 21h ] avec un maximum à 19h. - Il faut savoir quoi faire d’ici 2h pour avoir le temps de prendre les schémas partout. Utilisez la SRJ IJ hybride, il faudra mettre à jour les schémas par rapport à ceux en cours. | 2 |
| Attention aux potentiels impacts sur les centres voisins en cas de modification des hypothèses préalablement prévues dans les SRJ. Attention également à la qualité du fichier utilisé. Si besoin, il est possible de prendre un autre fichier pour réaliser l’étude en y adaptant certaines hypothèses (conso, prod, état des ouvrages…). En cas de mauvaise qualité des SRJ, prévenir le CNES. Pour plus d'info, se référer au WIKI Contenu et Qualité des SRJ dans le temps | 3 |

p

≥ H+3

< H+3

immédiat

Quel est l’horizon de votre étude ?

/!\ à l’étendue de la plage  de la contrainte.

1

2

# Vous détectez une contrainte (via un outil de supervision, …)

# et/ou

# Vous souhaitez préparer la conduite (études temps réel, préparation J+1…)

oui

Les hypothèses intégrées dans ma situation réseau sont-elles en adéquation avec les variations attendues à l’horizon de mon étude ?

(topologie, production, consommation, retraits ou retours, échanges)

non

Intégrer les modifications souhaitées pour coller aux variations attendues ou choisir un autre type de situation

3

oui

Utiliser un

point figé recollé

Utiliser une

SRmixte Hybride

Utiliser une

SRJ (Hybride si disponible)

Réaliser votre étude

Vous détectez un besoin de coordination inter-Centres Exploitation ?

non

Aller page 13

Vous avez besoin de réaliser une étude ?

non

oui

Aller page 15

| Les études prévisionnelles ou/et les conditions d’exploitation peuvent faire émerger à tout moment le besoin de mettre en œuvre des stratégies d’exploitation impliquant plusieurs centres. La recherche de la meilleure solution nécessite alors de conduire une étude coordonnée à plus ou moins court terme selon l’échéance de l’événement. Cf. SUR101 pour les responsabilités de détection de contraintes ; le 1er centre qui détecte les contraintes lance la coordination : Toute contrainte ou manœuvre identifiée sur le RRIN dans les études doit faire l’objet d’une coordination entre le CNES et le CE concerné (conformément aux préconisations de la SUR101) | 1 |
| --- | --- |
| On entend par coordination simple et usuelle, la mise en œuvre d’actions ou parades simples, et ce de manière récurrente (mise en œuvre à minima plusieurs fois par mois). Les conséquences de cette coordination doivent être connues par tous les Centres concernés. On parle ici par exemple de changement topologique simple. Ces notions de « simple et usuelle » ne s’entendent qu’à réseau complet. Dès qu’un retrait peut impacter les conséquences de cette coordination, il conviendra de lancer une étude coordonnée afin que tous les Centres aient connaissance des conséquences de ce retrait. | 2 |
| Un appel téléphonique à chaque CE concerné pour valider la mise en œuvre de ces actions est nécessaire. | 3 |
| Par exemple (Cf. commentaire 2), une consignation remettra en cause le concept de coordination usuelle. | 4 |
| La préparation de l’étude a pour objectif d’identifier le meilleur moment pour réaliser l’étude, les contributeurs, le corps d’hypothèses et les modalités de communication. Dans le cas d’une étude coordonnée en infra-J, le MCE ou CNE-CCO évalue en particulier ici la pertinence de dédier une ressource de son équipe à la réalisation de l’étude ou de faire appel aux moyens hors quart. Dans ce dernier cas, il en avise le Cadre d’Astreinte Système. L’ensemble de ces éléments permettent au détecteur d’élaborer un mail de prise de contact. | 5 |
| La prise de contact s’effectue par téléphone précédant l’envoi d’un mail à tous les Centres Exploitation parties prenantes dans l’étude coordonnée. Ce mail sert à formaliser la demande, et à mettre en place les canaux de communication. Par défaut, le pilote de l’étude coordonnée appartient au Centre Exploitation siège de la contrainte. Son choix, qui doit être explicité, est un préalable indispensable à l’engagement de la coordination. Il est possible de changer le pilote afin de désigner celui qui est le mieux positionné pour orchestrer l’étude (le Centre en charge d’une consignation nécessitant la coordination par exemple) Si les contraintes sont liées aux échanges, à l’EOD, à des contraintes sur le 400kV ou le RRIN , le CNES est un bon candidat pour être le pilote de l’étude. | 6 |
| Le mode de coordination privilégié est le suivant : toutes les entités réalisent simultanément l’étude et échangent via Teams pour progresser de manière synchrone sous la direction du pilote de l’étude. | 7 |
| En fin d’étude, le pilote effectue, avec les parties prenantes, la synthèse des résultats d’étude et décide de la stratégie d’exploitation retenue in fine. En cas de désaccord sur la stratégie à retenir, les Cadres d’Astreinte Système sont sollicités pour arbitrage. Le pilote formalise la décision finale partagée par écrit Parmi les attendus de la traçabilité de la coordination : - Quelle situation ou arbre ayant servi pour réaliser l’étude et lieu d’enregistrement de cette situation ? (notamment pour les études en amont du TR) - Quelles hypothèses d’étude utilisées ? création de témoins d’alerte ? - Consignation, accords (CE, Clients) - Contraintes et parades associées - Précisions sur les parades intégrées dans le processus de construction de situations partagées pour suivi et manœuvres si nécessaire Chaque Centre met en œuvre sur son périmètre de responsabilité les décisions prises (notamment avec la création des hypothèses ECCT associées) Pour la traçabilité des coordination, un support est mis a disposition: on peut créer un élément « Coordination » dans le SharePoint ECCT : Synthèse des coordinations. Il est possible d’utiliser d’autres modes de traçabilité. Le mode de traçabilité choisi doit être partagé par le pilote avec les diffétrents participants à la coordination. Les résultats de l’étude coordonnées doivent ensuite être transmis entre équipes ( Planif/Anticipation/Temps Réel). | 8 |

1

Vous allez donc réaliser une étude coordonnée inter-Centres Exploitation

Aller en page 15

Préparer l’étude

Prendre contact et choisir le pilote

Réaliser l’étude coordonnée

Synthétiser l’étude coordonnée et formaliser les accords par écrit

# Vous détectez un besoin de coordination inter-Centres Exploitation ?

S’agit-il d’une coordination simple et usuelle ?

Prendre contact avec les CE concernés et valider avec eux les actions à réaliser

2

3

5

6

7

8

oui

non

L’un des CE remet en cause le fait que cette coordination soit simple et usuelle ?

oui

non

4

| L’intégralité des hypothèses topologiques (i.e. schémas nécessaires en N) permettant le respect des contraintes de transit en N et N-1 doivent être horodatées et intégrées dans le processus de construction des SRJ pour avoir un état prévisionnel de réseau partagé convergeant et correct. Ceci est un pré requis pour assurer le respect de la maitrise des risques de l’ensemble du système électrique en anticipation, appuyée par COMPARE et PREDIRE/SEA (voir annexe page 22), en permettant la détection en amont et le partage inter Centres/GRTs voisins des réelles contraintes prévisionnelles ainsi que la préparation et coordination des tactiques. A minima à appliquer sur les réseaux les plus influençant pour les voisins (CE/CNES/étranger). La recherche d’optimisation locale (pertes, QdE) peut ne pas être facilitée par ce postulat avec les outils actuels (si absence d’indicateur COMPARE ou SRmixte pertinent), mais celle-ci est moins prioritaire que la maitrise des risques du système électrique. Tolérance pour la granularité; Zones influençantes (minimum exigé); Zones non influençantes (moins prioritaire). Schémas N pour contraintes N Ou Schémas N pour contraintes N-1 inadmissibles; Horodater aux plages SEA en J+1 et mise à jour en IJ. Les résultats étant horaires, une meilleure granularité est envisageable si elle est faisable et plus pertinente (notamment sur les deux heures de pointe d’hiver).; Idem mais à prioriser en fonction des spécificités régionales. De la qualité des fichiers d’études et de l’intégration de la bonne topologie N dépend la pertinence de l’étude. Dès lors qu’une étude réalisée préconise une nouvelle stratégie, une hypothèse doit être intégrée dans le processus de construction de situations partagées. L’activation des hypothèses dans ECCT est réalisée par chaque CE sur sa zone de responsabilité, dès que possible après la détection pour le temps réel (si horizon de la contrainte >2h). Cela inclut les mises à jour en cas de décalage de travaux, de RVU etc. | 1 |
| --- | --- |
| Afin d’atteindre de manière opérationnelle l’objectif de disposer de fichiers prévisionnels permettant une vérification « sure » de la maitrise des risques en N et N-1 en anticipation, une priorisation du traitement des contraintes est tolérée. Une fois les hypothèses influençant les CE/GRT voisins, il est recommandé d’intégrer le N sur les réseaux les moins influençant, ainsi que les hypothèses préventives pour le respect du N-1. |  |
| Les informations suivantes doivent être transmises et tracées entre le J + 1 et l’Infra J et entre équipes TR: Situations et hypothèses d’étude utilisées, précision sur les parades intégrées dans le processus de construction de situations partagées pour suivi et manœuvres si nécessaire, Consignation, accords (CE, Clients), contraintes et parades, témoins d’alerte. | 2 |

| # Suite des pages 13 et 15 # OU # Détection d’une contrainte à venir sur le court-terme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégrer les modifications dans le processus ECCT sur votre zone de responsabilité : Pour J+1, avant 17h15, intégrer les hypothèses topologiques En temps réel, dès détection, mettre à jour les hypothèses topologiques |  |  | 1 |
| Créer un témoin dans SISTER-COMPARE si besoin (voir Annexe 3: outils de supervision) |  |  |  |
| Suivre l’évolution du contexte et des contraintes avec SEA et SISTER-COMPARE |  |  |  |
| Tracer les informations (contraintes, stratégies notamment les parades préventives intégrées, accords, témoins) pour transmission aux échéances suivantes |  |  | 2 |
| FIN |  |

| Le chronogramme de l’initialisation J-1est le suivant: | 1 |
| --- | --- |
| Pour réaliser ce choix, utiliser SISTER RECHERCHE. Cf. MODOP Wiki n°11A « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - CNES » Lorsque la journée de référence est celle de la veille, les données Sconso réalisées ne sont disponibles qu’après le geste opérateur dans Prélude. Cf. MODOP Wiki n°12 « Export SCONSO des réalisés de consommation » Nota : Les effacements de type EJP/TEMPO et -5% sont renseignés préalablement par le CNES dans POPCORN pour alimenter automatiquement SCONSO. | 2 |
| Cf. MODOP Wiki n°11A « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - CNES » En cas de forçage par le CNES d’une journée de référence régionale, téléphoner à la région concernée et lui demander de suivre le MODOP Wiki n°11C « Forçage d’une journée de référence régionale » Lors de la saisie des paramètres de choix de la journée de référence dans Convergence : - Saisir la date de la journée de référence nationale - Par défaut, la case Forcer init PCU est activée pour tous les Centres Exploitation. En cas de journée de référence régionale, désactiver la coche Forcer Init PCU pour cette région. | 3 |
| Cf. MODOP Wiki n°52 « Analyse et correction des divergences lors de l'initialisation » | 4 |
| Réception d’un mail venant de RECHERCHE | 5 |
| Modalité régionale : | 6 |
| Pour réaliser ce choix, utiliser SISTER RECHERCHE. Cf. MODOP Wiki n°11B « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - Région » Cf. MODOP Wiki n°12 « Export SCONSO des réalisés de consommation » Nota : Il est possible de faire une recherche simple pour la journée de référence régionale avant l’ouverture de la Recherche Coordonnée. | 7 |
| Cf. MODOP Wiki n°13 « Validation de la journée de référence dans Convergence » | 8 |
| Si incohérence entre la journée de référence et la journée cible sur le démarrage des cogénérations, mise à disposition d’une hypothèse correctrice à consommation réelle constante dans 3_processus/ECCT/Hypothèses/5_correctionGroupes/Région Cf. MODOP Wiki n°33 « Cogénération » | 9 |

| 1 CNES : Vous souhaitez réaliser une initialisation J+1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant 2h00, CNES : - Lancer une recherche coordonnée dans RECHERCHE - Choisir la journée de référence nationale dans RECHERCHE - Exporter les données SCONSO - Valider le choix de la journée de référence nationale dans RECHERCHE Envoi automatique d’un mail aux Centres Exploitation régionaux |  |  | 2 |  |
| A 6h00, CNES : - Clôture de la recherche coordonnée dans RECHERCHE - Démarrer le processus dans Convergence en prenant en compte les éventuelles journées de référence régionales |  |  | 3 |  |
| Après 6h00, CNES : Surveiller le déroulement du processus et la convergence des SRinit |  |  | 4 |  |
| FIN |  |

| 5 Vous avez reçu le mail de RECHERCHE pour la journée de référence J+1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La journée de référence du CNES est compatible avec les critères choisis pour la journée référence dans votre région ? |  |  |  |  | 6 |  |
| Oui |  | Non |  |  |  |
|  | Avant 5h30 : - Choisir la journée de référence régionale dans RECHERCHE - Exporter les données de réalisé de consommation de la journée de référence régionale dans SCONSO et vérifier le flux sortant dans SCONSO - Valider le choix dans RECHERCHE |  |  | 7 |  |
|  | Entre 6h00 et 7h30 : - Renseigner la journée choisie dans Convergence |  |  | 8 |  |
| Le démarrage des cogénérations est identique entre la journée de référence et la journée cible sur votre région? |  |  |  |  |  |  |
| Oui |  | Non |  |  |  |
|  | Corriger la consommation |  |  | 9 |  |
| FIN |  |  |  |  |  |  |

| L’initialisation infra J permet d’initialiser les consommations, productions et plan de tension avec les données réalisées la veille qui n’étaient pas disponible lors de l’initialisation J+1. Sur certaines journées, en particulier le mardi, le gain en qualité peut être important. RECHERCHE permet de comparer les qualités des différentes journées de référence. Il est possible de lancer une recherche simple au périmètre France dans RECHERCHE (à partir de 00h50). Cf. MODOP Wiki n°11D « Recherche simple pour valider l’init IJ » Il est intéressant de disposer des SRJ bénéficiant de l’initialisation Infra J au plus tôt afin d’améliorer la qualité des SRJ de la journée en cours (en anticipation de la montée de charge du matin). | 1 |
| --- | --- |
| Modalité régionale : |  |
| La demande se fait par téléphone au CNE ERCT du CNES. | 2 |
| Pour réaliser ce choix, utiliser SISTER RECHERCHE. Cf. MODOP Wiki n°11A « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - CNES » Lorsque la journée de référence est celle de la veille, les données Sconso réalisées ne sont disponibles qu’après le geste opérateur dans Prélude. Cf. MODOP Wiki n°12 « Export SCONSO des réalisés de consommation » | 3 |
| Cf. MODOP Wiki n°11A « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - CNES » En cas de forçage par le CNES d’une journée de référence régionale, téléphoner à la région concernée et lui demander de suivre le MODOP Wiki n°11C « Forçage d’une journée de référence régionale » Lors de la saisie des paramètres de choix de la journée de référence dans Convergence : - Saisir la date de la journée de référence nationale - Par défaut, la case Forcer init PCU est activée pour tous les Centres Exploitation. En cas de journée de référence régionale, désactiver la coche Forcer Init PCU pour cette région. | 4 |
| Réception d’un mail automatique venant de RECHERCHE | 5 |
| Modalité régionale : | 6 |
| Pour réaliser ce choix, utiliser SISTER RECHERCHE. Cf. MODOP Wiki n°11B « Choix de la journée de référence avec RECHERCHE - Région » Cf. MODOP Wiki n°12 « Export SCONSO des réalisés de consommation » | 7 |
| Cf. MODOP Wiki n°13 « Validation de la journée de référence dans Convergence » | 8 |
| Si incohérence entre la journée de référence et la journée cible sur le démarrage des cogénérations, mise à disposition d’une hypothèse correctrice à consommation réelle constante dans 3_processus/ECCT/Hypothèses/5_correctionGroupes/Région Cf. MODOP Wiki n°33 « Cogénération » | 9 |

| # Vous souhaitez réaliser une initialisation infra J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre 00h50 et 1h30 : Demander au CNES le lancement d’une recherche coordonnée pour l’infra journalier |  |  | 2 |  |
| Avant 2h00, CNES : - Lancer une recherche coordonnée dans RECHERCHE - Choisir la journée de référence nationale dans RECHERCHE (qui peut ne pas être la veille) - Exporter les données SCONSO - Valider le choix de la journée de référence nationale dans RECHERCHE |  |  | 3 |  |
| A 3h, CNES : - Clôture de la recherche coordonnée dans RECHERCHE - Démarrer le processus dans Convergence en prenant en compte les éventuelles journées de référence régionales. - Surveiller le déroulement du processus et la convergence des SRinit |  |  | 4 |  |
| FIN |  |

1

| 5 Vous avez reçu le choix du CNES pour la journée de référence nationale IJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La journée de référence du CNES est compatible avec les critères choisis pour la journée référence dans votre région ? |  |  |  |  | 6 |  |
| Oui |  | Non |  |  |  |
|  | Avant 3h: - Choisir la journée de référence régionale dans RECHERCHE - Exporter les données de réalisé de consommation de la journée de référence régionale dans SCONSO et vérifier le flux sortant dans SCONSO - Valider le choix dans RECHERCHE |  |  | 7 |  |
|  | Après 3h00: Renseigner la journée choisie dans Convergence |  |  | 8 |  |
| Le changement de journée de référence modifie-t-il le démarrage des cogénérations sur votre région? |  |  |  |  |  |  |
| Non |  | Oui |  |  |  |
|  | Corriger la consommation |  |  | 9 |  |
| FIN |  |  |  |  |  |  |

| L’utilisation de moyens exceptionnels ou d’urgence pour la maîtrise d’une crise d’équilibre Offre Demande peut impacter notablement les contraintes réseau rencontrées en temps réel et la capacité de RTE à les anticiper. En particulier, ces moyens peuvent modifier significativement les contraintes de transit et de tension habituellement rencontrées sur le réseau de transport (ex. : maximisation des échanges, effet rebond, fin du Un-5% …). Ainsi ATTENTION : les études IJ et J+1 usuelles sont réalisées avec un regard critique des CCE. Les parades identifiées doivent être robustes aux nombreuses incertitudes. |  |
| --- | --- |
| Au besoin, le CNES ajuste le P=C pour faire converger les SRJ. A noter que les actions réalisées pour faire converger le fichier ne sont pas réalisées de façon géographique, il s’agit d’une baisse générale de la consommation France. |  |
| Le CNES envoie les dispositions à prendre (-5% Un, plan de délestage …) en cas de crise EOD Conformément aux consignes ACT101 : processus de gestion d’une crise EOD – ACT102 : processus de gestion d’une crise EOD interruptibilité – ACT103 : processus de gestion d’une crise EOD plan TDS pour EOD | 1 |
| Les effacements de type EJP/TEMPO et -5% sont à renseigner par le CNES dans SCONSO, uniquement pour alimenter automatiquement ECCT-Recherche. Les effacements prévisionnels connus pour le J+1 et réalisés en TR (ainsi que les éventuels rebonds associés) sont à renseigner par le CNES au fil de l’eau dans POPCORN. Le prévisionnel permet d’intégrer les données dans les prévisions de consommation. Attention toutefois, si un effacement client ou MA est activé ou connu pour le J+1 ou avant un recalcul IJ de la conso, il sera pris en compte dans la prévision mais il ne sera pas localisé correctement dans les SRJ (mis uniquement au niveau de la région et pas au niveau du client). Si une étude fine est nécessaire, il faudrait le corriger manuellement. Le réalisé permet de dépolluer les ETR et donc permettre l’utilisation de ces journées dans les modèles de prévisions futures. Il n’est donc plus nécessaire de désactiver la prévision automatique ni de corriger manuellement les ETR en cas de mise en œuvre des moyens exceptionnels (ni les éventuels rebonds associés) | 2 |
| Le Modop Wiki84 indique les gestes à réaliser en fonction de la typologie de situation d’étude choisie Les SRMixtes étant construites à partir des PF recollés, elles contiennent les effacements réalisés (sous réserve de la mise à jour toutes les 15 minutes). En contrepartie, cette clef de répartition induira une sous-estimation de la consommation à l’horizon du relestage. Si des effacements hors MA sont en cours, ils seront également présents dans les SRMixtes, aucune mise à jour automatique n’étant possible. Dans les deux cas, des hypothèses de correction peuvent être créées si besoin de visibilité. Des indicateurs COMPARE : - sur le delta de consommation d’ACR existent pour le suivi crise EOD en cas d’activation de délestage. - sur le suivi de l’activation de l’interruptibilité Wiki85 : Application locale du -5% Un et du délestage | 3 |
| Modalité régionale : |  |

| # Vous êtes en situation de crise EOD et devez réaliser des études réseau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En J+1, le CNES envoie en prévisionnel un plan de délestage ou -5% Un concernant des ACR/ELD de votre centre pour la journée J. |  |  |  | 1 |  |
| En J+1, IJ et TR : - Utiliser les analyses de risques et prévisions régionales. - Les moyens exceptionnels ou d’urgence mis en œuvre dans le cadre de la crise EOD (contrat TSO-TSO, délestage, interruptibilité, …) ne sont pas intégrés aux SRJ, sauf si une hypothèse a été/dû être intégrée (cf. Annexe pour les modalités des leviers EOD). - Les SRmixtes projettent la répartition de la consommation du PFR utilisé (qui peut inclure du délestage etc.) - Continuer d’intégrer au processus ECCT les hypothèses usuelles |  |  |  | 2 |  |
| Vous souhaitez faire une étude sur PF / SRMixte / SRJ ? |  |  |  |  |  |
|  |  | Oui |  |  |
|  | Utiliser le mode opératoire wiki CVG n° 84 : réaliser une étude court-terme en période de crise EOD |  | 3 |  |
| Fin du délestage prévu sur l’ensemble des ACR/ELD de votre centre ? |  |  |  |  |  |
| non |  | Oui |  |  |
|  | Fin |  |  |  |
| 000 |  |  |  |  |
| Retourner en étape 2 |  |  |  |  |  |

| On considère qu’un schéma est durable lorsque sa durée prévisionnelle est supérieure à 2heures. Les autres cas suivants doivent être renseignés dans le processus : Avarie, Modification de la durée ou d’une consignation, Prise de schéma non anticipé,… En cas d’impact potentiel pour un CE voisin, le prévenir. | 1 |
| --- | --- |
| Précaution : si je souhaite travailler sur une SRJ à l’horizon temporel inférieur à H+2, si le changement n’est pas intégré dans ECCT, il ne sera pas intégré dans cette SRJ. Se référer au chapitre de définitions des situations réseaux pour plus de précisions. Pour rappel (cf page 11), pour des études à uné échéance inférieure à 3h, il est préférable d’uiliser une SR Mixte. | 2 |
| Précaution : Se référer au chapitre de définitions des situations réseaux pour plus de précisions. Attention par exemple à l’utilisation de SRJ tant qu’elles n’auront pas été regénérées (la modification n’apparaîtra qu’une fois les SRJ regénérées) | 3 |

3

# En temps réel, vous faites face à un changement non prévu de l’état du réseau

Quelle est la durée prévisionnelle ou estimée de ce changement de l’état du réseau ?

< 30 min

Entre 30min et 2h

> 2h

FIN

Les SR Mixtes sont mises à jour automatiquement. Il n’est pas obligatoire d’intégrer ce changement dans le processus ECCT.

Intégrer ce changement dans le processus ECCT

1

2

| Tous les soirs, une comparaison de topologie entre la dernière SRJ et le point figé recollé de la même horodate doit être réalisée sur votre périmètre de responsabilité. Cette comparaison a pour objectif de capter et de corriger tous les écarts de topologie qui pourraient par la suite conduire à des études et des prises de décisions erronés. Ce point d’arrêt assure une topologie dans les SRJ au plus proche de celle du terrain et donc garantit la qualité des études IJ, J+1 et J+2 (capacité d’échanges) | 1 |
| --- | --- |
| Cf. MODOP Wiki n°41 « Vérification de la topologie (Comparateur) » | 2 |
| Pour certaines raisons, la topologie dans ECCT peut être différente de la topologie en temps réel : - Schéma de courte durée dont le besoin a été identifié dans un laps de temps inférieur à la prise en compte dans les SRJ. - Schéma miroir | 3 |
| L’écart peut être avoir plusieurs origines : - Un schéma n’a pas été renseigné dans ECCT : créer l’hypothèse dans le répertoire adéquat en fonction de la nature de cette hypothèse (cf. paragraphe Hypothèses ). - Un masquage/démasquage n’a pas été réalisé dans SRC/SNC Réaliser le masquage - Une manœuvre n’a pas été réalisée Effectuer la manœuvre | 4 |
| Modalité régionale : |  |

1

| # Vous souhaitez vérifier les écarts de topologie dans les SRJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vous détectez un écart de topologie entre SRJ et Point Figé Recollé? |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Non |  | Oui |  |  |  |  |  |
|  | Cet écart est-il justifié ? |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Oui |  | Non |  |  |  |
|  |  |  | Corriger l’écart |  |  | 4 |  |
| FIN |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe 1.: contraintes, défauts, filtres – cf. Directive maitrise des risques

La possibilité de filtrage, pour l’environnement d’études et la chaine cyclique temps réel, doit permettre de surveiller

- En N, tout ouvrage

- En N-1 :

  - les aléas internes et externes identifiés avec des conséquences sur la zone de responsabilité du CE

  - les aléas internes avec des conséquences en dehors de la zone de responsabilité du CE

En pratique :

Dans les différentes étapes ci-dessous, les regroupements automatiques ne fonctionnent pas, des regroupements manuels sont nécessaires.

- Pour le N, dans l’onglet « contraintes N », a minima surveiller CE + CE voisins.

A vérifier pour les différents onglets de contraintes (transit, tension…)

- Pour le N-1, configuration des filtres dans les onglets « contraintes-défauts », pour l’environnement d’études comme pour la chaine cyclique temps réel :

2

4

5

3

1

Tous CE sauf CNES

- partie « ouvrages »

- Encadré 1 : tout cocher dans Pays et Région

- Tension : tout cocher

- Encadré 2 : cocher l’utilisation avec un regroupement manuel des postes de la zone de responsabilité du PO utilisateur de la CC (si le regroupement est automatique, les filtrages de la partie ‘défauts’ ne fonctionnent pas).

- Encadré 3 : cocher éventuellement avec un regroupement manuel contenant les quadripoles sur lesquels on ne veut pas voir remonter les contraintes (par exemple sur le PO voisin )

- Partie « défauts »

- Encadré 4 : cocher l’utilisation avec un regroupement manuel des postes de la zone de responsabilité du PO utilisateur de la CC. Cela permet de forcer l’affichage des conséquences des défauts sélectionnés quelle que soit la localisation de la contrainte (et donc sur les zones de responsabilité des autres CE)

- Encadré 5 : cocher éventuellement avec un regroupement manuel contenant une liste de défaut pour laquelle on ne veut pas voir remonter les contraintes (par exemple contenant les ouvrages fictifs)

- dans menu déroulant « Contr. Transit » : tout cocher

- dans menu déroulant « Conséquences », cocher Divergence - pas de calcul - échec du calcul - solution non réaliste

Contrôle des filtres :

Ces vérifications, pour la chaine cyclique temps réel et les environnement d’études des opérateurs temps réel, sont à réaliser a minima toutes les semaines.

Modalités régionales

# Annexe 2 .Wiki Convergence

Portail ECCT sur le Wiki Convergence : Portail ECCT (Convergence.ECCT) - XWiki (rte-france.com)

Login : wikicvg

Mot de passe : wikicvg

# Annexe 3: outils de supervision

Les outils de supervision permettent de mieux connaitre, améliorer et utiliser les situations prévisionnelles.

Rappel : les hypothèses correspondant à des parades préventives doivent être intégrées dans le processus de construction des SRJ pour avoir un état prévisionnel de réseau partagé convergeant et correct. Ceci est un pré requis pour assurer le respect de la maitrise des risques de l’ensemble du système électrique en anticipation appuyée par COMPARE et PREDIRE/SEA, en permettant la détection et le partage inter Centres/GRTs voisins des contraintes prévisionnelles ainsi que la préparation et coordination des tactiques.

Les autres effets collatéraux en cas de non-respect de cette règle sont :

- Apparition de « fausses » contraintes dans PREDIRE/SEA polluantes pénalisant la détection des réelles contraintes à gérer

- calculs de capacité J+2 à IJ faux : impact Sûreté et Marché

L’outil de supervision SISTER COMPARE est alimenté régulièrement par les situations partagées. Il permet de suivre l’évolution de témoins d’alerte définis pas les utilisateurs : - SRJ ou PF par rapport à un seuil (d’alerte) - Ecart SRJ/PF - Ecart SRJ de référence / PF Les témoins d’alerte valables lorsque tout le réseau est disponible sont proposés à l’issue des passages saisonniers. Les témoins d’alerte valables sur consignation sont proposés à l’issue des cycles de planification. Les témoins ainsi proposés doivent être configurés dans l’outil puis supprimés une fois leur période de validité dépassée. Modalité régionale : Qui configure les témoins… Cf. MODOP Wiki n°61 « Les témoins dans SISTER COMPARE »

PREDIRE Les données PREDIRE sont mises à jour progressivement (intégration toutes les 5’ et mise à jour de l’écran toutes les 15’, sauf rafraichissement manuel), la durée moyenne de MAJ actuelle d’une SRJ est de 20’, et de tous les pas horaires J+1 est d’environ 40’ (attention, cette durée s’entends à partir de la création de la SRJ+1, en 2 blocs de 12 calculs de 20’ chacun). Pour qu’une hypothèse ECCT soit prise en compte dans PREDIRE, il faut donc attendre qu’une mise à jour du processus ECCT soit réalisée, que l’Analyse systématique soit lancée et que PREDIRE actualise ses données à la suite de celles-ci. Pour le J+1 : Les calculs d’AS ont lieu après les mises à jour ECCT de 08h15, 10h15, 13h15, 15h15, 17h15, 19h15 et 23h15 (+ 10’ de création de point + 20’ ou 40’ de calcul). Pour l’infra journalier : Les calculs d’AS ont lieu toutes les heures pour les 10 prochaines heures et à 01h00, 03h00, 05h00, 07h00, 09h00 et 11h00 pour le recalcul complémentaire sur l’IJ (+ 5’ de création de point + 20’ ou 40’ de calcul). Pour les SR Mixtes : Les calculs d’AS ont lieu toutes les 15’ pour les 2 à 4 heures suivantes (+ 1’ de création de point + 20’ de calcul). En cas d’indisponibilité de l’outil, les gestes à avoir sont : ouvrir quelques SRJ à dire d’expert, utiliser des témoins COMPARE, … Des échanges CNES/CE sont nécessaires pour partager la « dégradation » potentielle des résultats. Début MàJ ECCT J+1 (X-1)h15 IJ (X-1)h00 Début MàJ ECCT J+1 (X)h15 IJ (X)h00 MAJ BD PREDIRE toutes les 5’ MAJ auto écran toutes les 15’ Ajout/modification d’hypothèse ECCT t Début AS / fin MàJ ECCT J+1 (X)h25 IJ (X)h05 Prise en compte de l’ajout/modification Calculs d’AS (en 2 étapes de 20’ chacune) Fin de toutes les AS J+1 (X+1)h05 H+10 (X)h25 IJ (X)h45

SEA

Les données présentes dans SEA sont mises à jour progressivement (intégration des nouveaux résultats toutes les 5’ environ, raffraichissement de l’IHM toutes les 5’ (sauf rafraichissement manuel).

Les calculs sont réalisés sur toutes les générations des PF (toutes les 5’), les SRMixtes (toutes les 15’) et les SRJ (toutes les heures) disponibles, et durent suivant les points et les contraintes entre 5 et 10’ après la génération du point (les calculs sont parallélisés, l’ensemble des 25 calculs sur SRJ résultats est disponible dans l’IHM en moins de 15’ tout compris en général).

Pour qu’une hypothèse ECCT soit prise en compte dans SEA, il faut donc attendre qu’une mise à jour du processus ECCT soit réalisée, que les calculs soient lancés et que SEA actualise ses données à la suite de celles-ci.

# Annexe 4: Description de l’impact des leviers EOD sur les études réseau

|  | Echanges | Un-5% | Délestage | Interruptibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévisibilité / Modélisation | Afin d’augmenter la sûreté globale du réseau européen, des contrats de secours inter-GRT (CONTRAT TSO-TSO) ont été signés par RTE et ses voisins. Ils permettent la mise en commun d’une réserve d’énergie pour faire face à des aléas sur l’équilibre offre demande Le CONTRAT TSO-TSO « puissance de base » ne peut être refusé que si le fax de déclaration d’indisponibilité a été envoyé préalablement (pour cause réseau ou marge). Le CONTRAT TSO-TSO complémentaire n’est pas garanti. Il ne peut être fourni que si les contraintes réseau qu’elle engendre sont admissibles et si la situation EOD le permet. TERNA; ELIA; Transnet BW; AMPRION; SWISSGRID; NG. Puissance de base; 300 MW; 350 MW; 150 MW; 300 MW; 400 MW; 2000 MW. Puissance complémentaire; 200 MW; 650 MW; 0 MW; 100 MW; 1 000 MW. Durée de sollicitation; 1 h min, 8 heures / jour max; Par demi heure (pas de max); 1 h min, 8 h max. La consigne CNES ECH-06 décrit l’utilisation opérationnelle de ces CONTRAT TSO-TSO. L’activation des CONTRAT TSO-TSO se fait en Temps Réel. Les CONTRAT TSO-TSO ne sont donc pas inclus dans les programmes d’échange prévisionnels des SRJ. Il n’est pas possible d’anticiper un éventuel écart ∆E en J-1 et IJ. | Simulation approximative possible au moment de l’activation (baisse de 5% de la consommation active en moyenne – pas de variation de la consommation réactive). Durée d’efficacité non connue précisément (supérieure à 1h30). Fin de l’action non prévisible (horaire précis de fin d’activation par le CNES inconnu et durée d’effet « rebond » inconnue au-delà des premiers instants). | Le plan de délestage établit en J-1 20h : volume de délestage en MW par ACR. Répartition du délestage par poste au sein d’une ACR non prévisible (relativement réparti au départ mais variable suite à mise en place du délestage tournant). Effet du délestage tournant sur la localisation de la charge non prévisible. Effet du relestage (effet rebond) non prévisible. | Non prévisible : la puissance effacée dépend de la consommation et de la disponibilité du site en temps réel. |
| Intégration dans les SRJ / Réalisation d’études | Ecart ∆E et CONTRAT TSO-TSO non intégrés aux SRJ. En J-1, CORESO fait une étude sur DACF recollé pour valider la faisabilité des CONTRAT TSO-TSO et identifier des parades complémentaires si besoin. Lors des études J-1 ou IJ, une variante peut être réalisée pour évaluer la robustesse des parades vis-à-vis d’une augmentation des échanges par rapport au programme prévisionnel lié à l’activation des CONTRAT TSO-TSO et/ou un écart ∆E. Une coordination pourra être nécessaire entre le CNES et les centres impactés (Lille, Nancy, Lyon, Marseille) pour lever les contraintes du réseau qui sous-tend le réseau de grand transport liés aux échanges. | Un – 5% non intégré aux SRJ. Si besoin, étude possible sur une situation réseau pour mesurer son impact à l’instant où il est activé. | Plan de délestage non intégré aux SRJ. Il n’est pas possible d’étudier des contraintes réseau influencées par la répartition de la charge en anticipation. Il n’est pas possible d’étudier des contraintes réseau générées lors du relestage ou du délestage tournant en anticipation. | Interruptibilité non intégrée aux SRJ. Les courbes des essais permettent d’évaluer pour chaque site la dynamique de coupure et de reprise. Si besoin, la baisse ou la reprise d’un site peut être simulé dans une étude. |

Nota : Les effacements sur le MA connus avant la prévision de consommation utilisée par ECCT  (J-1 ou IJ) peuvent éventuellement être présents dans la prévision de consommation et donc dans la SRJ. Si c’est le cas, ils ne sont pas localisés mais répartis sur la plaque. Pour faire une étude précise proche de ces effacements, il convient donc de localiser ces effacements (baisser le client d’un coté, remonter la conso de l’autre, donc à bilan nul).

# Annexe 5 : Modes dégradés pour la prévision de consommation

En cas d’incident sur la chaine Sconso alimentant CVG, suivre le mod op de la fiche wiki 21. Et si échec du mod op, alors :

En cas d’absence totale de données prévisionnelles de SConso, les données de la journée de référence choisie pour l’initialisation serviront (= rien à faire). Si des modifications sont nécessaires, demander à la MCO CVG de récupérer le fichier de données SCONSO de la veille, de modifier la date d’application ainsi que les valeurs par toute chronique pertinente, puis de le déposer pour réintégration dans CVG.

En cas d’absence partielle de données de SConso (pour une région par ex), les données de la journée de référence choisie pour l’initialisation serviront (= rien à faire). Si des modifications sont nécessaires, demander à la MCO CVG d’éditer le fichier et remplacer les valeurs par celles de la veille ou tout autre chronique pertinente.

Si des modifications sont nécessaires, il est possible de rajouter des hypothèses correctrices manuellement (delta de conso…).